Stck   MAALS-1PHII     Absorptionsanlage aus PP,

liegende Ausführung,

zur Absorption vorwiegend säure-

haltiger Laborabluft.

Der Wäscher ist mit einer Sprudel-

platten-Reaktionskammer für senk-

rechte Durchströmung ausgelegt.

Die gesamte Grundfläche dient als

Flüssigkeitsverteilerboden.

Die Waschflüssigkeit wird von einer

leise laufenden PP-Tauchpumpe im

Kreislauf gefördert.

Das Verdunstungswasser bzw. das zu

erneuernde Wasser wird, niveauge-

steuert, über ein Elektro-Magnet-

ventil automatisch ersetzt.

Der Reaktionskammer nachgeschaltet

ist ein Tropfenabscheider. Abschei-

deleistung: 99,9% bis zu einer

Tropfengröße von ca. 25æ.

Folgende Werte wurden, mit Wasser

als Absorbens, nachgewiesen:

Salzsäure:      bis 94,0 %

Flußsäure:      bis 96,0 %

Salpetersäure:  bis 92,1 %

Schwefelsäure:  bis 96,0 %

Perchlorsäure:  bis 94,0 %

Ammoniak:       bis 81,5 %

Höhere Werte werden mit

Lauge erzielt.

Die Bedienung und Wartung der Anlage

erfolgt über die Frontseite.

Betriebs-, und Störmeldungen werden

über ein Textdisplay angezeigt.

Alle Anschlüsse, einschließlich der

elektrischen Verbindungen, liegen

ebenfalls auf der Frontseite.

Als Waschmittel ist Wasser vorge-

sehen, welches aus dem unten aufge-

führten Behälter, über die pH-Rege-

lung alkalisiert wird.

Um eine Aufsalzung der Waschflüssig-

keit zu vermeiden, wird die Laugen-

zufuhr nach Erreichen einer einge-

stellten Dosierpumpen-Hubzahl, die

über die SPS gezählt wird, gestopppt

und das Waschwasser, nach Erreichen

des neutralen Grenzwertes (pH=7,0)

ausgetausch.

Der Einbau der Dosiereinheit

(Laugenvorlagebehälter mit aufmon-

tierter Dosierpumpe) erfolgt

üblicherweise in den Unterbau des

Abzuges.

Erforderlicher Patzbedarf für den

Laugen-Vorlagebehälter:

BxTxH: 500x500x750 mm.

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 965 mm, Tiefe: 690 mm,

Höhe (ohne Stutzen): 480 mm,

Gesamthöhe: 560 mm

Luftmenge - Druckverlust:

600 - 900 m3/h

485 - 765 Pa

Reservoir:

Wassermenge maximal: 70 l

Wassermenge minimal: 45 l

Pumpendaten:

Fördermenge: 1500 l/h

Druck:        0,2 bar

Schallpegel: < 52 dB (A)

Elektrische Anschlußwerte:

Spannung:      230 V, 50 HZ

Nennstrom:     2,50 A

Leistung:      0,20 kW

Vorsicherung:  max. B16 A

Folgende elektrische Anschlüsse

sind kundenseitig vorzusehen:

- Spannungsversorgung: 230V, 50Hz,

- externer potentialfreier Ein-

schaltkontakt von der Lüftung

- Betriebsmeldung   (230V max. 0,1A)

- Sammelstörmeldung (230V max. 0,1A)

(für bauseitige Leuchtmelder)

Sämtliche elektrische Anschlüsse

werden über ca. 5m lange Anschluß-

kabel seitlich (links) herausgeführt

Die Kabel sind mit kundenspezie-

fischen Steckverbindungen ausge-

stattet. Die entsprechenden

Gegenstücke sind im kundenseitigen

Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:

2 Gaseintrittsstutzen, � 200 mm

1 Abluftstutzen, � 250 mm

mit Anschlußflansch

2 Sichtfenster als Inspektions-

und Wartungsöffnungen

1 abnehmbarer Wartungsdeckel (wird

nur als Montageöffnung genutzt)

1 Frischwasser-Zulauf mit Elektro-

magnetventil, R 1/2"

1 Ablauf- und Absalzungsanschluß

mit Motor-Kugelhahn, DN 32

1 Überlauf DN 32

1 Textdisplay (intern) zur Über-

wachung und Bedienung der Anlage.

Ausstattung: 4-zeiliges

LC-Display mit Folientastur.

Schutzart:

IP 65 frontseitig, NEMA4 / IP20

1 pH-Überwachungs und Dosierein-

richtung, wie nachfolgend be-

schrieben:

1 Magnet-Dosierpumpe

Serie: BT4a

1 pH-Meßumformer, integriert

in die Frontabdeckung des

Wäschers.(Typ: dTRANS pH01)

1 Einstabmeßkette Type: 2GE2

1 Koax-Meßleitung, L = 0,8 m,

mit beidseitigen festen Steckern

1 Sauggarnitur mit Fußventil

und Niveau-Schalter, passend für

den 35 l Behälter.

1 PP-Behälter, 35 l Fassungsver-

mögen, aufgebaut auf eine Auf-

fangwanne incl. Rollen und der

aufmontierten, oben beschrie-

benen, Dosierpumpe. Abmessung:

BxTxH: ca. 400x500x700 mm

1 Eintaucharmatur

Schaltgerät:

Speicherprogrammierbare Steuerung

(Simatic-S7).

Alle zur Regelung erforderlichen

Geräte sind im Wäscher integriert.