Wärmerückgewinnung

--------------------

1  Stck   MKW-1500 VZ     Kompakte Wärmerückgewinnung

mit integrierter Zuluftanlage

für Schule und Labor mit einer

Kapazität von 500 - 1500 m3/h.

Beschreibung:

--------------------------------

Der kompakte Wärmetauscher,

Typ MKW, ist ein chemisch be-

ständiger Kreuzstrom-Wärme-

tauscher, der die belastete,

warme Abluft aus Digestorien und

Gefahrstoffschränken nutzt, um

die nachströmende Aussenluft zu

erwärmen.

Die im kompakten Gehäuse, mit dem

Wärmetauscher integrierte voll-

wertige Zuluftanlage, inkl. Schalt-

schrank, ersetzt die abgesaugte,

belastete Luft durch 100% erwärmte

Frischluft. Durch die erreichte

Effektivität von über 60% genügt

ein kleiner eingebauter elektri-

scher Nacherhitzer, um die Tempera-

turdifferenz auszugleichen.

Die Anlage besteht aus folgenden

Komponenten:

- Kreuzstromwärmetauscher aus PE

- drehzahl-geregelter Zuluft-

ventilator

- Zuluftfilter

- stufenloser, elektr. Nacher-

hitzer

- Temperaturregelung

- Filterüberwachung, mittels

Differenzdrucküberwachung,

mit Meldekontakt

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

und Wächter

- Kondensatablauf

- Schaltschrank mit Siemens-

LOGO-Steuerung

Bedienung:

--------------------------------

Der Wärmetauscher mit inte-

grierter Zuluftanlage ist stek-

kerfertig verdrahtet und ein-

satzbereit. Nach mechanischem

Anschluss der Zu- und Abluft-

leitungen sowie dem elektrischen

Anschluss an eine 400V-Steck-

dose, wird der Einschaltkontakt

der Kompakteinheit mit dem bau-

seitigen Abluftventilator

parallel angesteuert. Dies ge-

schieht üblicherweise über den

Einschaltkontakt der Abzugsüber-

wachung, d.h. beim Betätigen des

Einschalters an der Abzugsüber-

wachung, startet der Wärmetauscher

mit integrierter Zuluftanlage

automatisch.

Technische Daten:

----------------------------

Abmessungen:  850x870x1900 mm

(B x T x H)

Anschluss

Abluft-:     250 mm

Anschluss

Frischluft-: 250 mm

Wirkungsgrad: > 60%

Schall-

druckpegel:   < 52 dB(A)

Heiz-

leistung:     12 kW,stufenlos

Spannungsver-

sorgung:      3 x 400V / 50 Hz+N+PE

Vorsicherung: 3 x B25A

Querschnitt:  5 x 4,0 mm2

Luftmenge:    500m3/h-1500m3/h

Druckverlust-

Abluft:       350 Pa/ 1500 m3/h,

270 PA/680 m3/h

Gewicht:      67 kg

1  Stck   TVS-1500        Zuluftverteilersystem,

bestehend aus Textilschläuchen

mit KE-Lowimpulse-System.

Luftmenge bis 1500 m3/h.

Abmessung:

D560/280 x 3800 mm

mit konischem Stück,

1 Stck.  315 mm, zu

D560/280mm, L=300mm,

Oberkante bündig-konischer Saum,

Farbe: Hellgrau (ähnlich RAL

Nr. 9002),

Reißverschluss: 1 Stk. 6mm

mit Keder für Safetrack-

schiene,

Spannbänder 1 Stk. (315mm),

inkl. Safetrack-Schienen und

Schienenverbinder.

Technische Daten:

------------------

Luftmenge pro

System:              1500 m3/h

Temperaturdifferenz

(Raum-Einl.)            0,0 øC

Dimensionierender

totaler Druckver-

lust (Pt)               109 Pa

Externer statischer

Druckverlust (Pst)       97 Pa

Min. statischer Druck

(Schlauchmitte)          97 Pa

Max. Luftgeschw. in

der Nahzone           0,05 m/s