Stck   MAASS-2/1L      Absorptionsanlage aus PP,

stehende Ausführung,

zur Absorption vorwiegend

säure- haltiger Laborabluft.

Der Wäscher ist mit einer

Sprudelplatten-Reaktionskammer

für senkrechte Durchströmung

ausgelegt.

Die gesamte Grundfläche dient

als Flüssigkeitsverteilerboden.

Die Waschflüssigkeit wird von

einer leise laufenden

PP-Tauchpumpe im Kreislauf

gefördert.

Das Verdunstungswasser bzw.

das zu erneuernde Wasser wird,

niveaugesteuert, über ein

Elektro-Magnetventil

automatisch ersetzt.

Der Reaktionskammer

nachgeschaltet

ist ein Tropfenabscheider.

Abscheideleistung: 99,9% bis

zu einer Tropfengröße von

ca. 25æ.

Folgende Werte wurden, mit

Wasser als Absorbens,

nachgewiesen:

Salzsäure:      bis 94,0 %

Flußsäure:      bis 96,0 %

Salpetersäure:  bis 92,1 %

Schwefelsäure:  bis 96,0 %

Perchlorsäure:  bis 94,0 %

Ammoniak:       bis 81,5 %

Höhere Werte werden mit

Lauge erzielt.

Die Bedienung und Wartung der

Anlage erfolgt über die

Frontseite.

Betriebs-, und Störmeldungen

werden über ein Touch-Panel

angezeigt. Alle Anschlüsse,

einschließlich der

elektrischen Verbindungen,

liegen ebenfalls auf der

Frontseite.

Als Waschmittel ist Wasser

vorgesehen.

Um eine Aufsalzung der Wasch-

flüssigkeit zu vermeiden, wird

wird diese, bei Erreichen des

eingestellten Leitwertes ins

Abwassersystem abgeführt.

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm,

Höhe (ohne Stutzen):  1350 mm,

Gesamthöhe:           1500 mm

Luftmenge - Druckverlust:

600 -  900 m3/h

485 -  765 Pa

Reservoir:

Wassermenge maximal: 85 l

Wassermenge minimal: 55 l

Pumpendaten:

Fördermenge: 1500 l/h

Druck:        0,2 bar

Schallpegel: < 53 dB (A)

Elektrische Anschlusswerte:

Spannung:     230 V, 50 Hz

Nennstrom:    1,25 A

Leistung:     0,20 kW

Kundenseitige Vorsicherung:

max. B16 A

mit FI-Schutz-

schalter (30mA)

Folgende elektrische

Anschlüsse sind kundenseitig

vorzusehen:

- Spannungsversorgung: 230V,

50Hz,

(mit FI-Schutzschalter 30mA)

- externer potenzialfreier

Einschaltkontakt von der

Lüftung

- bei externem Touch-Panel,

Einbau des Touch-Panels

Kundenseitig optional:

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

grün für "Betrieb"

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

rot für "Störung"

Sämtliche elektrische

Anschlüsse werden über ca. 5m

lange Anschlußkabel seitlich

(links) herausgeführt.

Die Kabel sind mit

kundenspezifischen Steck-

verbindungen ausgestattet.

Im Einzelnen

(Leitungen am Wäscher

5m Länge):

- Spannungsversorgung:

Wieland-Stecker, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Einschaltkontakt:

Wieland-Buchse, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Leuchtmelder:

Wieland-Buchse, GST18i/5,

5-polig, schwarz

- Spannungsversorgung u.

Signalleitung für das Touch-

Panel inkl. Steckverbindern

Bei Betrieb eines Wäschers

MAALS / MAASS mit einer

Neutralisationsanlage AWN-600

muss die zusätzliche

elektrische Steckverbindung

xA: zwischen beiden Geräten

hergestellt werden.

Bei Betrieb ohne

Neutralisationsanlage ist am

Wäscher ein entsprechender

Blindstecker (Dummy) xA:

an der Leitung aufgesteckt.

(Die Leitung ist unter dem

Steuergehäuse aufgewickelt)

Diese Verbindung dient zur

Freigabe des Motorkugelhahnes

(Wasserablauf).

Ausstattung:

1 Gaseintrittsstutzen oben,

 250mm, mit

Anschlußflansch

1 Abluftstutzen,  250mm

mit Anschlußflansch

2 Sichtfenster als

Inspektions- und

Wartungsöffnungen

1 abnehmbarer Wartungsdeckel

(wird nur als Montageöffnung

genutzt)

1 Frischwasser-Zulauf mit

Elektromagnetventil, R 1/2"

1 Ablauf- und Absalzungs-

anschluss mit Motor-

Kugelhahn, DN 32

1 Überlauf DN 32 (in Anschluss

Motor-Kugelhahn integriert)

1 Touch-Panel (intern/extern)

zur Überwachung und

Bedienung der Anlage.

Das Panel wird über eine

vorgefertigte Kabel-

verbindung angeschlossen

(Länge: 5m).

Technische Daten:

Außenmaße:

(BxHxT) 117mm x 78mm x 44mm

Schalttafelausschnitte:

(BxH)   105mm x 66mm

Ausstattung:

Touch-Panel mit Farbwechsel

der Hintergrundbeleuchtung

(grün / rot)

1 Leitwertmess- und

Schalteinrichtung, bestehend

aus Messzelle und Mess-

verstärker mit Relaisaus-

gang, Bereich 0-15 mS/cm.

Stck   MAASS-2/1PH     Absorptionsanlage aus PP,

stehende Ausführung,

zur Absorption vorwiegend

säure- haltiger Laborabluft.

Der Wäscher ist mit einer

Sprudelplatten-Reaktionskammer

für senkrechte Durchströmung

ausgelegt.

Die gesamte Grundfläche dient

als Flüssigkeitsverteilerboden.

Die Waschflüssigkeit wird von

einer leise laufenden

PP-Tauchpumpe im Kreislauf

gefördert.

Das Verdunstungswasser bzw.

das zu erneuernde Wasser wird,

niveaugesteuert, über ein

Elektro-Magnetventil

automatisch ersetzt.

Der Reaktionskammer

nachgeschaltet

ist ein Tropfenabscheider.

Abscheideleistung: 99,9% bis

zu einer Tropfengröße von

ca. 25æ.

Folgende Werte wurden, mit

Wasser als Absorbens,

nachgewiesen:

Salzsäure:      bis 94,0 %

Flußsäure:      bis 96,0 %

Salpetersäure:  bis 92,1 %

Schwefelsäure:  bis 96,0 %

Perchlorsäure:  bis 94,0 %

Ammoniak:       bis 81,5 %

Höhere Werte werden mit

Lauge erzielt.

Die Bedienung und Wartung der

Anlage erfolgt über die

Frontseite.

Betriebs-, und Störmeldungen

werden über ein Touch-Panel

angezeigt. Alle Anschlüsse,

einschließlich der

elektrischen Verbindungen,

liegen ebenfalls auf der

Frontseite.

Als Waschmittel ist Wasser

vorgesehen, welches aus dem

unten aufgeführten Behälter,

über die pH-Regelung

alkalisiert wird. Um eine

Aufsalzung der Waschflüssig-

keit zu vermeiden, wird diese,

nach Erreichen einer einge-

stellten Dosierpumpen-Hubzahl,

die über die SPS gezählt wird,

ins Abwassersystem abgesalzen.

Der Einbau der Dosiereinheit

(Laugenvorlagebehälter mit

aufmontierter Dosierpumpe)

erfolgt üblicherweise in den

Unterbau des Abzuges.

Erforderlicher Platzbedarf für

den Laugen-Vorlagebehälter:

BxTxH: 500x500x750 mm.

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm,

Höhe (ohne Stutzen):  1350 mm,

Gesamthöhe:           1500 mm

Luftmenge - Druckverlust:

600 -  900 m3/h

485 -  765 Pa

Reservoir:

Wassermenge maximal: 85 l

Wassermenge minimal: 55 l

Pumpendaten:

Fördermenge: 1500 l/h

Druck:        0,2 bar

Schallpegel: < 53 dB (A)

Elektrische Anschlußwerte:

Spannung:      230 V, 50 HZ

Nennstrom:     2,50 A

Leistung:      0,20 kW

kundenseitige Vorsicherung:

max. B16 A mit

FI-Schutz-

schalter (30mA)

Folgende elektrische

Anschlüsse sind kundenseitig

vorzusehen:

- Spannungsversorgung: 230V,

50Hz,

(mit FI-Schutzschalter 30mA)

- externer potenzialfreier

Einschaltkontakt von der

Lüftung

- bei externem Touch-Panel,

Einbau des Touch-Panels

Kundenseitig optional:

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

grün für "Betrieb"

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

rot für "Störung"

Sämtliche elektrische

Anschlüsse werden über ca. 5m

lange Anschlußkabel seitlich

(links) herausgeführt.

Die Kabel sind mit

kundenspezifischen Steck-

verbindungen ausgestattet.

Im Einzelnen

(Leitungen am Wäscher

5m Länge):

- Spannungsversorgung:

Wieland-Stecker, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Einschaltkontakt:

Wieland-Buchse, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Leuchtmelder:

Wieland-Buchse, GST18i/5,

5-polig, schwarz

- Spannungsversorgung u.

Signalleitung für das Touch-

Panel inkl. Steckverbindern

Bei Betrieb eines Wäschers

MAALS / MAASS mit einer

Neutralisationsanlage AWN-600

muss die zusätzliche

elektrische Steckverbindung

xA: zwischen beiden Geräten

hergestellt werden.

Bei Betrieb ohne

Neutralisationsanlage ist am

Wäscher ein entsprechender

Blindstecker (Dummy) xA:

an der Leitung aufgesteckt.

(Die Leitung ist unter dem

Steuergehäuse aufgewickelt)

Diese Verbindung dient zur

Freigabe des Motorkugelhahnes

(Wasserablauf).

Ausstattung:

1 Gaseintrittsstutzen oben,

 250mm, mit Anschlußflansch

1 Abluftstutzen,  250 mm

mit Anschlußflansch

2 Sichtfenster als

Inspektions- und

Wartungsöffnungen

1 abnehmbarer Wartungsdeckel

(wird nur als Montageöffnung

genutzt)

1 Frischwasser-Zulauf mit

Elektromagnetventil, R 1/2"

1 Ablauf- und Absalzungs-

anschluss mit Motor-

Kugelhahn, DN 32

1 Überlauf DN 32 (in Anschluss

Motor-Kugelhahn integriert)

1 Touch-Panel (intern/extern)

zur Überwachung und

Bedienung der Anlage.

Das Panel wird über eine

vorgefertigte Kabel-

verbindung angeschlossen

(Länge: 5m).

Technische Daten:

Außenmaße:

(BxHxT) 117mm x 78mm x 44mm

Schalttafelausschnitte:

(BxH)   105mm x 66mm

Ausstattung:

Touch-Panel mit Farbwechsel

der Hintergrundbeleuchtung

(grün / orange /rot)

1 pH-Überwachungs und

Dosiereinrichtung, wie

nachfolgend beschrieben:

1 Magnet-Dosierpumpe

Serie: BT4a

1 pH-Meßumformer, integriert

in die Frontabdeckung des

Wäschers.

(Typ: dTRANS pH01)

1 Einstabmeßkette Type: 2GE2

1 Koax-Meßleitung, L = 0,8m,

mit beidseitigen festen

Steckern,

1 Sauggarnitur mit Fußventil

und Niveau-Schalter,

passend für den 35 l

Behälter.

1 PP-Behälter, 35l Fassungs-

vermögen, aufgebaut auf

eine Auffangwanne incl.

Rollen und der auf-

montierten, oben beschrie-

benen, Dosierpumpe.

Abmessung:

BxTxH: ca. 400x500x700 mm

1 Eintaucharmatur

Schaltgerät:

Speicherprogrammierbare

Steuerung.

Alle zur Regelung

erforderlichen Geräte sind im

Wäscher integriert.

Stck   MAASS-2/1PHII   Absorptionsanlage aus PP,

stehende Ausführung,

zur Absorption vorwiegend

säure- haltiger Laborabluft.

Der Wäscher ist mit einer

Sprudelplatten-Reaktionskammer

für senkrechte Durchströmung

ausgelegt.

Die gesamte Grundfläche dient

als Flüssigkeitsverteilerboden.

Die Waschflüssigkeit wird von

einer leise laufenden

PP-Tauchpumpe im Kreislauf

gefördert.

Das Verdunstungswasser bzw.

das zu erneuernde Wasser wird,

niveaugesteuert, über ein

Elektro-Magnetventil

automatisch ersetzt.

Der Reaktionskammer

nachgeschaltet

ist ein Tropfenabscheider.

Abscheideleistung: 99,9% bis

zu einer Tropfengröße von

ca. 25æ.

Folgende Werte wurden, mit

Wasser als Absorbens,

nachgewiesen:

Salzsäure:      bis 94,0 %

Flußsäure:      bis 96,0 %

Salpetersäure:  bis 92,1 %

Schwefelsäure:  bis 96,0 %

Perchlorsäure:  bis 94,0 %

Ammoniak:       bis 81,5 %

Höhere Werte werden mit

Lauge erzielt.

Die Bedienung und Wartung der

Anlage erfolgt über die

Frontseite.

Betriebs-, und Störmeldungen

werden über ein Touch-Panel

angezeigt. Alle Anschlüsse,

einschließlich der

elektrischen Verbindungen,

liegen ebenfalls auf der

Frontseite.

Als Waschmittel ist Wasser

vorgesehen, welches aus dem

unten aufgeführten Behälter,

über die pH-Regelung

alkalisiert wird. Um eine

Aufsalzung der Waschflüssig-

keit zu vermeiden, wird die

Laugenzufuhr nach Erreichen

einer eingestellten

Dosierpumpen-Hubzahl, die über

die SPS gezählt wird,

gestopppt und das Waschwasser,

nach Erreichen des neutralen

Grenzwertes (pH=7,0)

ausgetauscht.

Der Einbau der Dosiereinheit

(Laugenvorlagebehälter mit

aufmontierter Dosierpumpe)

erfolgt üblicherweise in den

Unterbau des Abzuges.

Erforderlicher Platzbedarf für

den Laugen-Vorlagebehälter:

BxTxH: 500x500x550 mm.

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm,

Höhe (ohne Stutzen):  1350 mm,

Gesamthöhe:           1500 mm

Luftmenge - Druckverlust:

600 -  900 m3/h

485 -  765 Pa

Reservoir:

Wassermenge maximal: 85 l

Wassermenge minimal: 55 l

Pumpendaten:

Fördermenge: 1500 l/h

Druck:        0,2 bar

Schallpegel: < 53 dB (A)

Elektrische Anschlußwerte:

Spannung:      230 V, 50 HZ

Nennstrom:     2,50 A

Leistung:      0,20 kW

kundenseitige Vorsicherung:

max. B16 A mit

FI-Schutz-

schalter (30mA)

Folgende elektrische

Anschlüsse sind kundenseitig

vorzusehen:

- Spannungsversorgung: 230V,

50Hz,

(mit FI-Schutzschalter 30mA)

- externer potenzialfreier

Einschaltkontakt von der

Lüftung

- bei externem Touch-Panel,

Einbau des Touch-Panels

Kundenseitig optional:

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

grün für "Betrieb"

- Leuchtmelder 230V / 0,1A

rot für "Störung"

Sämtliche elektrische

Anschlüsse werden über ca. 5m

lange Anschlußkabel seitlich

(links) herausgeführt.

Die Kabel sind mit

kundenspezifischen Steck-

verbindungen ausgestattet.

Im Einzelnen

(Leitungen am Wäscher

5m Länge):

- Spannungsversorgung:

Wieland-Stecker, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Einschaltkontakt:

Wieland-Buchse, GST18i/3,

3-polig, schwarz

- Leuchtmelder:

Wieland-Buchse, GST18i/5,

5-polig, schwarz

- Spannungsversorgung u.

Signalleitung für das Touch-

Panel inkl. Steckverbindern

Bei Betrieb eines Wäschers

MAALS / MAASS mit einer

Neutralisationsanlage AWN-600

muss die zusätzliche

elektrische Steckverbindung

xA: zwischen beiden Geräten

hergestellt werden.

Bei Betrieb ohne

Neutralisationsanlage ist am

Wäscher ein entsprechender

Blindstecker (Dummy) xA:

an der Leitung aufgesteckt.

(Die Leitung ist unter dem

Steuergehäuse aufgewickelt)

Diese Verbindung dient zur

Freigabe des Motorkugelhahnes

(Wasserablauf).

Ausstattung:

1 Gaseintrittsstutzen oben,

 250mm, mit Anschlußflansch

1 Abluftstutzen,  250 mm

mit Anschlußflansch

2 Sichtfenster als

Inspektions- und

Wartungsöffnungen

1 abnehmbarer Wartungsdeckel

(wird nur als Montageöffnung

genutzt)

1 Frischwasser-Zulauf mit

Elektromagnetventil, R 1/2"

1 Ablauf- und Absalzungs-

anschluss mit Motor-

Kugelhahn, DN 32

1 Überlauf DN 32 (in Anschluss

Motor-Kugelhahn integriert)

1 Touch-Panel (intern/extern)

zur Überwachung und

Bedienung der Anlage.

Das Panel wird über eine

vorgefertigte Kabel-

verbindung angeschlossen

(Länge: 5m).

Technische Daten:

Außenmaße:

(BxHxT) 117mm x 78mm x 44mm

Schalttafelausschnitte:

(BxH)   105mm x 66mm

Ausstattung:

Touch-Panel mit Farbwechsel

der Hintergrundbeleuchtung

(grün / orange /rot)

1 pH-Überwachungs und

Dosiereinrichtung, wie

nachfolgend beschrieben:

1 Magnet-Dosierpumpe

Serie: BT4a

1 pH-Meßumformer, integriert

in die Frontabdeckung des

Wäschers.

(Typ: dTRANS pH01)

1 Einstabmeßkette Type: 2GE2

1 Koax-Meßleitung, L = 0,8m,

mit beidseitigen festen

Steckern,

1 Sauggarnitur mit Fußventil

und Niveau-Schalter,

passend für den 35 l

Behälter.

1 PP-Behälter, 35l Fassungs-

vermögen, aufgebaut auf

eine Auffangwanne incl.

Rollen und der auf-

montierten, oben beschrie-

benen, Dosierpumpe.

Abmessung:

BxTxH: ca. 400x500x700 mm

1 Eintaucharmatur

Schaltgerät:

Speicherprogrammierbare

Steuerung.

Alle zur Regelung

erforderlichen Geräte sind im

Wäscher integriert.