MAASS-2L        Absorptionsanlage aus PP,

stehende Ausführung,

zur Absorption vorwiegend säure-

haltiger Laborabluft.

Der Wäscher ist mit einer Sprudel-

platten-Reaktionskammer für senk-

rechte Durchströmung ausgelegt.

Die gesamte Grundfläche dient als

Flüssigkeitsverteilerboden.

Die Waschflüssigkeit wird von einer

leise laufenden PP-Tauchpumpe im

Kreislauf gefördert.

Das Verdunstungswasser bzw. das zu

erneuernde Wasser wird, niveauge-

steuert, über ein Elektro-Magnet-

ventil automatisch ersetzt.

Der Reaktionskammer nachgeschaltet

ist ein Tropfenabscheider. Abschei-

deleistung: 99,9% bis zu einer

Tropfengröße von ca. 25æ.

Folgende Werte wurden, mit Wasser

als Absorbens, nachgewiesen:

Salzsäure:      bis 94,0 %

Flußsäure:      bis 96,0 %

Salpetersäure:  bis 92,1 %

Schwefelsäure:  bis 96,0 %

Perchlorsäure:  bis 94,0 %

Ammoniak:       bis 81,5 %

Höhere Werte werden mit

Lauge erzielt.

Die Bedienung und Wartung der Anlage

erfolgt über die Frontseite.

Betriebs-, und Störmeldungen werden

über ein Textdisplay angezeigt.

Alle Anschlüsse, einschließlich der

elektrischen Verbindungen, liegen

ebenfalls auf der Frontseite.

Als Waschmittel ist Wasser vorge-

sehen.

Um eine Aufsalzung der Waschflüssig-

keit zu vermeiden, wird diese, bei

Erreichen des eingestellten Leit-

wertes, ins Abwassersystem abgeführt.

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm,

Höhe (ohne Stutzen):  1350 mm,

Gesamthöhe:           1500 mm

Luftmenge - Druckverlust:

800 - 1200 m3/h

485 -  765 Pa

Reservoir:

Wassermenge maximal: 85 l

Wassermenge minimal: 55 l

Pumpendaten:

Fördermenge: 3000 l/h

Druck:        0,2 bar

Schallpegel: < 53 dB (A)

Elektrische Anschlußwerte:

Spannung:      230 V, 50 HZ

Nennstrom:     1,25 A

Leistung:      0,20 kW

Vorsicherung:  max. B16 A

Folgende elektrische Anschlüsse

sind kundenseitig vorzusehen:

- Spannungsversorgung: 230V, 50Hz,

- externer potentialfreier Ein-

schaltkontakt von der Lüftung

- Betriebsmeldung   (230V max. 0,1A)

- Sammelstörmeldung (230V max. 0,1A)

(für bauseitige Leuchtmelder)

Sämtliche elektrische Anschlüsse

werden über ca. 5m lange Anschluß-

kabel seitlich (links) herausgeführt

Die Kabel sind mit kundenspezie-

fischen Steckverbindungen ausge-

stattet. Die entsprechenden

Gegenstücke sind im kundenseitigen

Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:

1 Gaseintrittsstutzen oben,

� 250 mm, mit Anschlußflansch

1 Abluftstutzen, � 250 mm

mit Anschlußflansch

2 Sichtfenster als Inspektions-

und Wartungsöffnungen

1 abnehmbarer Wartungsdeckel (wird

nur als Montageöffnung genutzt)

1 Frischwasser-Zulauf mit Elektro-

magnetventil, R 1/2"

1 Ablauf- und Absalzungsanschluß

mit Motor-Kugelhahn, DN 32

1 Überlauf DN 32

1 Textdisplay (intern) zur Über-

wachung und Bedienung der Anlage.

Ausstattung:

4-zeiliges LC-Display mit

Folientastatur

Schutzart:

IP 65 frontseitig, NEMA4 / IP20

1 Leitwertmeß- und Schalteinrich-

tung, bestehend aus Meßzelle

und Meßverstärker mit Relaisaus-

gang, Bereich 0-100 mS/cm.